有源4-20mA转0-10V信号隔离变送器

北京聚英翱翔电子有限责任公司

2014年09月

产品特征：

●小体积，低成本，无需调节用户直接使用

●两端隔离（输入、输出间相互隔离）

●单通道输入，单通道输出

●高精度等级（0.1% F.S）

●高线性度（0.05% F.S）

●高隔离耐压（1500VDC / 60S）

●极低温度漂移（50PPM/℃）

●工业温度范围（-40~+85℃）

●低输出阻抗（输出阻抗<100Ω）

●宽电压输入（24V±20%）

产品概述：

JY-DIN102-CTVV有源高精度模拟量信号隔离变送器，是将输入与输出之间的电气绝缘的模拟信号进行隔离的信号调整器，接收现场仪表的各种模拟量信号输入，通过模拟量信号隔离变送器进行信号隔离调理，以标准模拟量信号的形式传输到控制室或PLC及DCS系统。本产品的输入、输出间互相隔离，隔离电压达1500VDC，在电量隔离测控的工业现场、电力监控、医疗电子设备、模拟量4~20mA 信号隔离及采集，远程信号长线无失真传输等方面广泛应用。该模拟量信号隔离变送器采用光电隔离技术,具有高输出精度、极低温飘、高线性度及宽供电电压等特点。

产品电气特性参数：

| 特性标识 | 参数名称 | 测试条件 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔离特性 | 隔离电压 | AC，50HZ，1分钟，漏电流<1mA |  | 1500 |  | V（rms） |
|  | 绝缘电阻 | 500VDC(输入与输出) |  | 100 |  | MΩ |
| 传输特性 | 增益温漂 |  |  | 50 |  | ppm/℃ |
|  | 非线性度 |  |  | ±0.1 | ±0.2 | %FSR |
|  | 输入电流 |  | 0 | - | 21 | mA |
|  | 输出电压 |  | 0 | - | 10.1 | V |
|  | 负载能力 |  | 1 | - | - | KΩ |
|  | 响应时间 |  | - | - | 40 | ms |
| 输出特性 | 输出电压 |  | 0 | - | 10.1 | V |
|  | 输出阻抗 |  | 20 | - | - | Ω |
| 供电电源 | 电压 |  |  | 24 |  | VDC |
|  | 功耗 |  | 0.9 | 1.2 | 1.4 | W |
|  | 范围 |  |  |  | ±20 | % |
| 其他特性 | 工作环境温度 |  | -40 |  | 85 | ℃ |
|  | 贮存环境温度 |  | -55 |  | 105 | ℃ |
|  | 产品重量 |  |  | 55 |  | g |
| 备注 | 常规负载≤20KΩ |

产品接口功能说明：

| 接线端子描述 | 功能描述 | 接线端子描述 | 功能描述 | 封装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24V供电电源“+” | 7 | NC | 标准DIN35导轨安装 |
| 2 | 24V供电电源“－” | 8 | 电流信号“+”输入 |  |
| 3 | 1通道电压输出“+” | 9 | GND |  |
| 4 | 1通道电压输出“－” | 10 | 24V隔离配电输出 |  |
| 5 | 2通道电压输出“+” |  |  |  |
| 6 | 2通道电压输出“-” |  |  |  |

产品接线示意图：

使用注意事项：

- 使用前，请仔细阅读产品说明书，如有疑问，请与公司技术支持或售后服务人员联系；

- 请不要将产品安装在危险区域使用，产品工作电源为直流电源，严禁使用220V交流电源为产品作为工作电源；

- NC端口悬空即可，不可私自连接信号线。

- 严禁私自拆装产品，防止产品失效或发生故障；